Приложение №2

к концессионному соглашению

в отношении объектов холодного водоснабжения, составляющих централизованную систему водоснабжения с. Толгоек Чемальского района Республики Алтай

Задание    и    основные    мероприятия,

предусмотренные   статьей 22 Федерального  закона  «О  концессионных  соглашениях» №115-ФЗ от 21.07.2005 г.

Водоснабжение  с. Толгоек.

Жилая зона площадью 2 га, с тремя многоквартирными жилыми домами по по адресам ул. Энергетиков, 1, 2, 3 обеспечивается холодной водой централизованной системой водоснабжения состоящей из водозаборной скважины, водопроводной сети протяженностью 2,3 км и накопительного резервуара общим объемом 100 м3. 100% населения обеспечиваются холодной водой централизованно.

Источник водоснабжения поселения:

Водозаборная скважина № 721 - глубина 30 м. Запущена в эксплуатацию в 1986 году. Дебит скважины в паспорте не указан. Скважина оборудована прибором учета.

Расчетный суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды

с. Толгоек

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Количество жителей, чел | Удельное среднесуточное водопотребление, л/сут | Расчетный суточный расход воды, м3/сут | Коэффициент наибольшего суточного расхода*, К сут.мах | Коэффициент наименьшего суточного расхода*, К сут. мин | Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления, м3 | Расчетный расход воды в сутки наименьшего водопотребления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилые помещения с внутренним водопроводом, раковиной, мойкой кухонной, местной канализацией | 147 | 160 | 24 | 1,1 | 0,7 | 26 | 16 |

Расчетный годовой расход воды на хозяйственно-питьевые нужды

с. Толгоек

| Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления, м3 | Расчетный расход воды в сутки наименьшего водопотребления, м3 | Коэффициент часовой неравномерности водопотребления, Кч | Коэффициент часовой неравномерности водопотребления, Кч | Расчетный максимальный часовой расход, м3/час | Расчетный минимальный часовой расход, м3/час | Расчетный годовой расход воды, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 16 | 4,8 | 0,04 | 5,2 | 0,03 | 8585 |

Расходование воды на полив с. Толгоек

| Количество жителей, чел. | Удельное среднесуточное потребление воды, л/сут на человека | Количество суток поливного периода, сут. | Расчетное годовое водопотребление, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 147 | 60 | 122 | 1076 |

Расходование воды на тушение пожаров с. Толгоек

| Количество жителей, чел. | Расчетное число одновременных пожаров | Расход воды на один пожар, л/сек | Расчетная длительность тушения пожара, час | Обеспеченный запас воды на пожаротушение, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 147 | 1 | 5 | 3 | 54 |

Точка подачи водоснабжения:

- водозаборная скважина № 721.

Точка приема:

- накопительная емкость объемом 100м3,

-  жилые дома по ул. Энергетиков № 1,2,3.

Мощность подъемного насоса водозаборной скважины составляет 6м3/ч.

Точки подключения – первые задвижки на вводе в здание.