Приложение №2

к концессионному соглашению

в отношении объектов холодного водоснабжения

с. Чемал Чемальского района Республики Алтай

Задание    и    основные    мероприятия,

предусмотренные   статьей 22 Федерального  закона  «О  концессионных  соглашениях» №115-ФЗ от 21.07.2005 г.

Водоснабжение  с. Чемал.

Жилая зона расположена на участке площадью 204,7 га земли. Основную часть водопользователей жилой зоны составляют жители частных одноэтажных домов. Уровень благоустройства жилых помещений в зоне действия централизованной системы водоснабжения и количество проживающих в них человек указано в Таблице №1.

Таблица №1.

| Жилые дома | Степень благоустройства | Количество жилых домов | Количество проживающих, чел |
| --- | --- | --- | --- |
| Одноэтажные и двухэтажные жилые дома с приусадебными участками | Жилые помещения с водопроводом и водонагревателями | 686 | 1740 |
| Одноэтажные жилые дома с приусадебными участками | Жилые помещения с водоснабжением через водоразборные колонки | 1061 | 2449 |

Общественно-деловая зона села занимает территорию площадью 17,2 га земли. Основные культурно-бытовые, социальные, торговые здания и государственные учреждения размещаются в центральной части населенного пункта и вдоль автомобильной дороги. Все здания общественно-деловой зоны обеспечиваются централизованным холодным водоснабжением. Производственная зона в населенном пункте отсутствует.

Источниками водоснабжения являются пять водозаборных скважин, состоящих на балансе МО «Чемальский район».

1.Г 19/07 «Центральная»

2.Г12/08 «Мирная»

3.Г2/05 «ДЭП»

4.Г14/09 «СХТ»

5.Г3/13 «ОПХ»

Все источники оборудованы водонапорными башнями с емкостями для хранения воды, высотой 5 метров, что в условиях больших перепадов высоты между источником и потребителями, позволяет поддерживать достаточный напор в водопроводной распределительной сети. Общий объем хранения воды в башнях составляет 108 куб. метров. Эксплуатируются источники не равномерно, в зависимости от сезонного водоразбора.

Оснащенность приборами учета водопотребителей жилой зоны составляет 58 %, общественно-деловой зоны 65 %. Источники воды оборудованы приорами учета на 20 %.

Для передачи воды потребителям в селе смонтирована водопроводная распределительная сеть общей протяженностью 25,051 км. Основной материал трубопровода полиэстер, стальные трубы составляют 4,6 % от общей длинны сети, с уровнем износа более 90 %.

Расчетный суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды

с. Чемал

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Количество жителей, чел | Удельное среднесуточное водопотребление, л/сут | Расчетный суточный расход воды, м3/сут | Коэффициент наибольшего суточного расхода*, К сут.мах | Коэффициент наименьшего суточного расхода*, К сут. мин | Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления, м3 | Расчетный расход воды в сутки наименьшего водопотребления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилые помещения, оборудованные внутренним водопроводом и канализацией с водонагревателями различной конструкции | 1740 | 100 | 174 | 1,1 | 0,7 | 326 | 208 |
| Жилые помещения, без водопровода при использовании водоразборных колонок | 2449 | 50 | 122 |  |  |  |  |

Расчетный годовой расход воды на хозяйственно-питьевые нужды

с. Чемал

| Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления, м3 | Расчетный расход воды в сутки наименьшего водопотребления, м3 | Коэффициент часовой неравномерности водопотребления, Кч | Коэффициент часовой неравномерности водопотребления, Кч | Расчетный максимальный часовой расход, м3/час | Расчетный минимальный часовой расход, м3/час | Расчетный годовой расход воды, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326 | 208 | 2,4 | 0,04 | 32,6 | 0,3 | 108204 |

Расходование воды на полив с. Чемал

| Количество жителей, чел. | Удельное среднесуточное потребление воды, л/сут на человека | Количество суток поливного периода, сут. | Расчетное годовое водопотребление, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4189 | 60 | 122 | 30663 |

Расходование воды на тушение пожаров с. Чемал

| Количество жителей, чел. | Расчетное число одновременных пожаров | Расход воды на один пожар, л/сек | Расчетная длительность тушения пожара, час | Обеспеченный запас воды на пожаротушение, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4189 | 1 | 10 | 3 | 54 |

Задачи для достижения целевых показателей развития систем водоснабжения:

В соответствии с законом «О концессионных соглашениях», по концессионному соглашению одна сторона (концессионер) обязуется за свой счет реконструировать определенное этим соглашением имущество, и осуществлять деятельность с использованием объекта концессионного соглашения.

| № п.п. | Наименование работ | Срок выполнения г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт водопровода | 2018 |
| 2 | Капитальный ремонт водопровода | 2019 |
| 3 | Капитальный ремонт водопровода | 2020 |
| 4 | Строительство водопровода с. Чемал | 2020 |
| 5 | Капитальный ремонт водопровода | 2021 |
| 6 | Капитальный ремонт водопровода | 2022 |
| 7 | Капитальный ремонт водопровода | 2023 |
| 8 | Капитальный ремонт водопровода | 2024 |
| 9 | Капитальный ремонт водопровода | 2025 |
| 10 | Капитальный ремонт водопровода | 2026 |
| 11 | Капитальный ремонт водопровода | 2027 |